## 汇总
RD-A L2+suggested 推荐方案：规划设备清单
推荐方案共 53 项措施。造价是占位单价，用于方案比较，不是工程概算；位置已按 WA-726 规则、用地和地下管线约束筛过，落地前仍需现场核实和主管部门许可。 推演场景：RD-A，61 mm / 1 h 设计暴雨，一二维耦合（SWMM + ANUGA）；推荐方案叠加在既有设施（L1 现状泵站、L2 雨前预置移动泵、客户计划泵站）之上。
措施类型 | 数量 | 池容合计 m³ | 泵台数合计 | 设计流量合计 m³/s | 占位造价 百万美元 | 占比 | 造价依据
泵站 → 新建排海口 | 12 |  | 27 | 15.05 | 40.6 | 34.2% | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位
重力进水地下调蓄池 | 31 | 71943 |  |  | 35.13 | 29.6% | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价
地面泵站 → 新建排海口 | 7 |  | 17 | 6.48 | 28.37 | 23.9% | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、取水井：占位
井边泵站 + 地下调蓄池 | 3 | 16780 | 9 | 6.69 | 14.61 | 12.3% | 压力管按 WA-726 第三卷 p349 单价；池体、泵站、湿井：占位
合计 | 53 | 88723 | 53 | 28.22 | 118.71 | 100%
设备 / 设施类型（设施图层） | 数量 | 说明
地下调蓄池 | 34 | 推荐方案新增
重力管（截流井→调蓄池） | 31 | 推荐方案新增
压力输水（泵→排口） | 22 | 推荐方案新增
地面取水口 / 洼坑 | 17 | 推荐方案新增
现状泵站 | 3 | 叠加的既有 / 客户计划设施
雨前预置移动泵 | 15 | 叠加的既有 / 客户计划设施
客户计划泵站 | 2 | 叠加的既有 / 客户计划设施
可建性 |  | 有条件可建 53 项

## 措施清单
编号 | 类型 | 服务热点 | 经度 | 纬度 | 截流井 | 截流井溢流量 m³ | 池容 m³ | 有效水深 m | 池底高程 m | 开挖深度 m | 泵台数 | 设计流量 m³/s | 单泵流量 m³/s | 泵站场地 m² | 管长 m | 管径 m | 并联根数 | 峰值流速 m/s | 排口岸点 | 排口经度 | 排口纬度 | 用地（Makani 占比） | 占位造价 USD | 造价依据 | 可建性 | 需审批 / 许可 | 缺数据判不了 | 合规检查项数 | 与当前方案相比
PC0040 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-161 | 54.341 | 24.4559 | 1354、1801、1840、1901、685、694、706 | 5893 |  |  |  |  | 3 | 6.58 | 2.193 | 800 | 554 | 1.6 | 2 | 1.64 | SEA700 | 54.341 | 24.4542 |  | 10873238 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
TG0058 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-161 | 54.3461 | 24.4593 | 1809 | 2848 | 4486 | 3 | -3.29 | 6.2 |  |  |  |  | 135 | 0.75 | [5 empty] | 公园 59%、公共用地 41%、未建地块 41% | 1778729 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0073 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-161 | 54.3449 | 24.4601 | 1810 | 2478 | 2602 | 3 | -3.29 | 7.2 |  |  |  |  | 107 | 0.75 | [5 empty] | 公共用地 93%、无地块记录 7% | 1088849 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 换入
TG0377 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-161 | 54.3453 | 24.4558 | 1815 | 639 | 1006 | 3 | -2.39 | 6.5 |  |  |  |  | 264 | 0.75 | [5 empty] | 公共用地 100%、未建地块 100% | 703123 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
PC0103 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-376 | 54.3292 | 24.4652 | 1496 | 678 |  |  |  |  | 2 | 0.486 | 0.243 | 300 | 1380 | 0.56 | 1 | 1.97 | SEA639 | 54.3256 | 24.4575 |  | 2525915 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
PC0109 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-376 | 54.3246 | 24.4621 | 1529 | 10677 |  |  |  |  | 2 | 0.979 | 0.49 | 300 | 969 | 0.8 | 1 | 1.95 | SEA632 | 54.3242 | 24.4579 |  | 2749104 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
PC0162 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-376 | 54.3274 | 24.4612 | 1893 | 6455 |  |  |  |  | 2 | 0.345 | 0.172 | 300 | 707 | 0.56 | 1 | 1.4 | SEA347 | 54.3256 | 24.4575 |  | 1829661 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
PC0170 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-376 | 54.3246 | 24.4621 | 1950 | 596 |  |  |  |  | 2 | 0.577 | 0.288 | 300 | 969 | 0.63 | 1 | 1.85 | SEA632 | 54.3242 | 24.4579 |  | 2349205 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
PC0172 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-376 | 54.3302 | 24.4637 | 1969 | 993 |  |  |  |  | 3 | 1.637 | 0.546 | 352 | 1092 | 1.2 | 1 | 1.45 | SEA639 | 54.3256 | 24.4575 |  | 4163533 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
PC0179 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-376 | 54.325 | 24.4616 | 2029 | 540 |  |  |  |  | 2 | 0.347 | 0.174 | 300 | 957 | 0.56 | 1 | 1.41 | SEA632 | 54.3242 | 24.4579 |  | 2170660 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
PC0201 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-376 | 54.3284 | 24.4586 | 515 | 886 |  |  |  |  | 3 | 1.084 | 0.361 | 300 | 296 | 1 | 1 | 1.38 | SEA648 | 54.3277 | 24.457 |  | 2077716 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
TG0013 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 54.328 | 24.4614 | 1560 | 6199 | 6509 | 3 | -2.26 | 5.4 |  |  |  |  | 191 | 0.9 | [5 empty] | 公园 100%、未建地块 27% | 2624141 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0083 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 54.328 | 24.4616 | 1526 | 2385 | 2504 | 3 | -3.2 | 6.2 |  |  |  |  | 332 | 0.9 | [5 empty] | 公园 100% | 1434439 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0147 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3306 | 24.4635 | 148 | 1476 | 1550 | 3 | -2.09 | 5 |  |  |  |  | 76 | 0.9 | [5 empty] | 公共用地 100% | 716429 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0167 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3298 | 24.4655 | 157 | 1300 | 1365 | 3 | -2.69 | 5.6 |  |  |  |  | 370 | 0.9 | [5 empty] | 未建地块 100% | 1093362 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0169 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3267 | 24.4607 | 1647 | 1298 | 1363 | 3 | -2.87 | 6.1 |  |  |  |  | 204 | 0.6 | [5 empty] | 公园 100% | 700163 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0203 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3243 | 24.4629 | 1524 | 1143 | 1200 | 3 | -2.84 | 5.6 |  |  |  |  | 125 | 0.75 | [5 empty] | 无地块记录 100% | 617534 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0221 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3304 | 24.4648 | 1567 | 1062 | 1115 | 3 | -2.79 | 5.6 |  |  |  |  | 124 | 0.9 | [5 empty] | 未建地块 100% | 636530 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 换入
TG0268 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3301 | 24.4638 | 1562 | 908 | 1430 | 3 | -2.98 | 6.1 |  |  |  |  | 119 | 0.75 | [5 empty] | 公共用地 23%、未建地块 38%、无地块记录 62% | 691716 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0381 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3276 | 24.4614 | 1521 | 632 | 995 | 3 | -2.94 | 6 |  |  |  |  | 96 | 0.6 | [5 empty] | 公园 100% | 485208 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 换入
TG0101 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3353 | 24.4655 | 858 | 1875 | 1969 | 3 | -3.03 | 5.6 |  |  |  |  | 391 | 0.75 | [5 empty] | 公共用地 100%、未建地块 100% | 1179213 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0342 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3355 | 24.4656 | 102 | 703 | 738 | 3 | -2.16 | 4.7 |  |  |  |  | 40 | 0.45 | [5 empty] | 公共用地 100%、未建地块 100% | 342076 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0378 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3351 | 24.4643 | 1442 | 637 | 669 | 3 | -2.33 | 6.4 |  |  |  |  | 131 | 0.45 | [5 empty] | 未建地块 98%、无地块记录 2% | 372711 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0452 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3355 | 24.4656 | 1476 | 534 | 561 | 3 | -2.16 | 4.7 |  |  |  |  | 58 | 0.6 | [5 empty] | 公共用地 100%、未建地块 100% | 302776 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0496 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3355 | 24.4656 | 1547 | 502 | 527 | 3 | -2.16 | 4.7 |  |  |  |  | 38 | 0.45 | [5 empty] | 公共用地 100%、未建地块 100% | 267010 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0067 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-378 | 54.3354 | 24.4656 | 108 | 2696 | 2831 | 3 | -2.32 | 4.9 |  |  |  |  | 138 | 0.6 | [5 empty] | 公共用地 100%、未建地块 100% | 1161476 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0394 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-379 | 54.3354 | 24.4657 | 1492 | 608 | 638 | 3 | -2.64 | 5.2 |  |  |  |  | 255 | 0.45 | [5 empty] | 公共用地 100%、未建地块 100% | 436423 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0007 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-380 | 54.3328 | 24.4646 | 1564 | 7012 | 7363 | 3 | -3.25 | 5.9 |  |  |  |  | 256 | 0.9 | [5 empty] | 公共用地 100% | 3021000 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0171 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-380 | 54.3327 | 24.4648 | 139 | 1277 | 1341 | 3 | -2.56 | 5.3 |  |  |  |  | 210 | 0.9 | [5 empty] | 公共用地 100% | 844224 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0402 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-380 | 54.3317 | 24.4649 | 1218 | 593 | 623 | 3 | -2.2 | 4.9 |  |  |  |  | 130 | 0.9 | [5 empty] | 未建地块 100% | 473311 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0408 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-380 | 54.3331 | 24.4659 | 1834 | 578 | 607 | 3 | -3.11 | 6 |  |  |  |  | 272 | 0.45 | [5 empty] | 公园 100%、无地块记录 92% | 435413 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 换入
TG0426 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-380 | 54.335 | 24.4643 | 126 | 556 | 584 | 3 | -1.28 | 5.5 |  |  |  |  | 86 | 0.75 | [5 empty] | 未建地块 100% | 359174 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
PC0175 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-382 | 54.3431 | 24.464 | 2003 | 838 |  |  |  |  | 2 | 0.933 | 0.467 | 300 | 2000 | 0.8 | 1 | 1.86 | SEA288 | 54.341 | 24.4542 |  | 4087966 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
TG0281 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-382 | 54.3433 | 24.4642 | 2006 | 882 | 926 | 3 | -1.23 | 5.3 |  |  |  |  | 215 | 0.9 | [5 empty] | 未建地块 100% | 706504 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 换入
TP0002 | 井边泵站 + 地下调蓄池 | ADM-382 | 54.3461 | 24.4613 | 2018 | 5196 | 8184 | 3 | -0.06 |  | 3 | 2.937 | 0.979 | 468 | 821 | 1.4 | 1 | 1.73 |  |  |  | 公共用地 93%、无地块记录 7% | 6622895 | 压力管按 WA-726 第三卷 p349 单价；池体、泵站、湿井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 21 | 保留
PC0182 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-383 | 54.337 | 24.4614 | 2047 | 788 |  |  |  |  | 2 | 0.546 | 0.273 | 300 | 1383 | 0.63 | 1 | 1.75 | SEA651 | 54.3367 | 24.4538 |  | 2880516 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
TP0004 | 井边泵站 + 地下调蓄池 | ADM-383 | 54.341 | 24.4662 | 2016 | 4741 | 7467 | 3 | -0.03 |  | 3 | 2.474 | 0.825 | 428 | 802 | 1.2 | 1 | 1.99 |  |  |  | 公共用地 37%、无地块记录 63% | 5784038 | 压力管按 WA-726 第三卷 p349 单价；池体、泵站、湿井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 21 | 保留
TP0015 | 井边泵站 + 地下调蓄池 | ADM-383 | 54.3364 | 24.4638 | 1962 | 1075 | 1129 | 3 | 2.03 |  | 3 | 1.278 | 0.426 | 320 | 408 | 1 | 1 | 1.48 |  |  |  | 无地块记录 100% | 2202632 | 压力管按 WA-726 第三卷 p349 单价；池体、泵站、湿井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；开发商用地外：需主管部门和业主许可；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 21 | 保留
TG0273 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-75 | 54.3335 | 24.4676 | 1489 | 895 | 940 | 3 | -2.81 | 6.1 |  |  |  |  | 314 | 0.6 | [5 empty] | 公园 100% | 639870 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0359 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-75 | 54.3335 | 24.4676 | 1488 | 676 | 1065 | 3 | -2.8 | 6 |  |  |  |  | 314 | 0.45 | [5 empty] | 公园 100% | 620838 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
PC0181 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-76 | 54.3191 | 24.4575 | 2044 | 6823 |  |  |  |  | 2 | 0.727 | 0.364 | 300 | 1047 | 0.8 | 1 | 1.45 | SEA631 | 54.324 | 24.4579 |  | 2580423 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
TG0130 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-76 | 54.3215 | 24.4611 | 1165 | 1580 | 1659 | 3 | -3.12 | 6.7 |  |  |  |  | 207 | 0.75 | [5 empty] | 无地块记录 100% | 868681 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 换入
TG0438 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-76 | 54.319 | 24.4585 | 1146 | 549 | 576 | 3 | -3.51 | 6.4 |  |  |  |  | 481 | 0.6 | [5 empty] | 无地块记录 100% | 646842 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
PC0153 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-80 | 54.3409 | 24.456 | 1816 | 1695 |  |  |  |  | 2 | 0.809 | 0.405 | 300 | 581 | 0.8 | 1 | 1.61 | SEA700 | 54.341 | 24.4542 |  | 2313592 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、重力连接管：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 重力优先：只有重力接不上才可设泵站，并做 NPV 比选；与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 22 | 保留
TG0002 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-80 | 54.3354 | 24.4552 | 2054 | 13567 | 21368 | 3 | -4.96 | 5.3 |  |  |  |  | 1015 | 0.9 | [5 empty] | 未建地块 100% | 9061146 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
TG0314 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-80 | 54.3408 | 24.4556 | 695 | 793 | 833 | 3 | -3.17 | 6.4 |  |  |  |  | 312 | 0.9 | [5 empty] | 公共用地 100%、未建地块 100% | 819900 | 池体 350 USD/m³、重力管、排空泵：占位单价 | 有条件可建 | 开发商用地外：需主管部门和业主许可；池底低于 0 m NADD 须地下水资料（抗浮 / 降水）；用地许可 |  | 9 | 保留
SP01 | 地面泵站 → 新建排海口 | ADM-161 | 54.346 | 24.4592 | 地面取水口 1 个 | [5 empty] | 3 | 3.368 | 1.235 | 540 | 1336 | 1.6 | 1 | 1.84 | SEA287 | 54.3433 | 24.4538 |  | 7319370 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、取水井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 23 | 保留
SP02 | 地面泵站 → 新建排海口 | ADM-382 | 54.3431 | 24.464 | 地面取水口 1 个 | [5 empty] | 2 | 0.412 | 0.272 | 300 | 2001 | 0.63 | 1 | 1.74 | SEA288 | 54.341 | 24.4542 |  | 4409664 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、取水井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 23 | 保留
SP03 | 地面泵站 → 新建排海口 | ADM-376 | 54.3301 | 24.4638 | 地面取水口 4 个 | [5 empty] | 2 | 0.417 | 0.275 | 300 | 1173 | 0.63 | 1 | 1.77 | SEA639 | 54.3256 | 24.4575 |  | 3403798 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、取水井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 23 | 保留
SP04 | 地面泵站 → 新建排海口 | ADM-161 | 54.3419 | 24.4597 | 地面取水口 2 个 | [5 empty] | 2 | 0.251 | 0.166 | 300 | 1410 | 0.56 | 1 | 1.35 | SEA700 | 54.341 | 24.4542 |  | 2710654 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、取水井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 23 | 保留
SP05 | 地面泵站 → 新建排海口 | ADM-76 | 54.3191 | 24.4585 | 地面取水口 2 个 | [5 empty] | 3 | 1.074 | 0.394 | 308 | 917 | 1 | 1 | 1.5 | SEA631 | 54.324 | 24.4579 |  | 4365611 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、取水井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可；下穿通道是否已有现状泵站 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 24 | 保留
SP06 | 地面泵站 → 新建排海口 | ADM-377 | 54.3353 | 24.4654 | 地面取水口 5 个 | [5 empty] | 3 | 0.857 | 0.314 | 300 | 1600 | 0.8 | 1 | 1.88 | SEA648 | 54.3277 | 24.457 |  | 4837551 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、取水井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 23 | 保留
SP07 | 地面泵站 → 新建排海口 | ADM-80 | 54.3373 | 24.4556 | 地面取水口 2 个 | [5 empty] | 2 | 0.1 | 0.066 | 300 | 333 | 0.315 | 1 | 1.69 | SEA651 | 54.3367 | 24.4538 |  | 1324489 | 压力管、排海口按 WA-726 第三卷 p349 单价；泵站、湿井、取水井：占位 | 有条件可建 | 场地平面须经 DPM 与城市规划批准；管位预留（Service Reservation）须经城市规划批准；新建排海口：EAD 写明位置的专项批准 + TCA-AD 考古报告；用地许可 | 与现状管线平面净距 ≥ 500 mm；与建筑基础净宽 ≥ B（图 4-1） | 23 | 保留

## 设备明细
设备编号 | 所属措施 | 设备类型 | 服务热点 | 经度 | 纬度 | 流量 L/s | 池容 m³ | 关键参数 | 排到 经度 | 排到 纬度 | 可建性 | 说明
PC0040 | PC0040 | 压力输水（泵→排口） | ADM-161 | 54.341 | 24.4559 | 6580 |  | 3 台泵 × 2.193 m³/s；设计流量 6.58 m³/s；压力管 554 m DN1600 × 2 根；流速 1.64 m/s；排口 SEA700；泵站场地 800 m² | 54.341 | 24.4542 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 1354, 1801, 1840, 1901, 685, 694, 706，3 台 × 2.193 m³/s，压力管 554 m → SEA700；占位造价 10.87 M USD
PC0103 | PC0103 | 压力输水（泵→排口） | ADM-376 | 54.3292 | 24.4652 | 486 |  | 2 台泵 × 0.243 m³/s；设计流量 0.486 m³/s；压力管 1,380 m DN560 × 1 根；流速 1.97 m/s；排口 SEA639；泵站场地 300 m² | 54.3256 | 24.4575 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 1496，2 台 × 0.243 m³/s，压力管 1380 m → SEA639；占位造价 2.53 M USD
PC0109 | PC0109 | 压力输水（泵→排口） | ADM-376 | 54.3246 | 24.4621 | 979 |  | 2 台泵 × 0.49 m³/s；设计流量 0.979 m³/s；压力管 969 m DN800 × 1 根；流速 1.95 m/s；排口 SEA632；泵站场地 300 m² | 54.3242 | 24.4579 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 1529，2 台 × 0.49 m³/s，压力管 969 m → SEA632；占位造价 2.75 M USD
PC0153 | PC0153 | 压力输水（泵→排口） | ADM-80 | 54.3409 | 24.456 | 809 |  | 2 台泵 × 0.405 m³/s；设计流量 0.809 m³/s；压力管 581 m DN800 × 1 根；流速 1.61 m/s；排口 SEA700；泵站场地 300 m² | 54.341 | 24.4542 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 1816，2 台 × 0.405 m³/s，压力管 581 m → SEA700；占位造价 2.31 M USD
PC0162 | PC0162 | 压力输水（泵→排口） | ADM-376 | 54.3274 | 24.4612 | 345 |  | 2 台泵 × 0.172 m³/s；设计流量 0.345 m³/s；压力管 707 m DN560 × 1 根；流速 1.4 m/s；排口 SEA347；泵站场地 300 m² | 54.3256 | 24.4575 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 1893，2 台 × 0.172 m³/s，压力管 707 m → SEA347；占位造价 1.83 M USD
PC0170 | PC0170 | 压力输水（泵→排口） | ADM-376 | 54.3246 | 24.4621 | 577 |  | 2 台泵 × 0.288 m³/s；设计流量 0.577 m³/s；压力管 969 m DN630 × 1 根；流速 1.85 m/s；排口 SEA632；泵站场地 300 m² | 54.3242 | 24.4579 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 1950，2 台 × 0.288 m³/s，压力管 969 m → SEA632；占位造价 2.35 M USD
PC0172 | PC0172 | 压力输水（泵→排口） | ADM-376 | 54.3302 | 24.4637 | 1637 |  | 3 台泵 × 0.546 m³/s；设计流量 1.637 m³/s；压力管 1,092 m DN1200 × 1 根；流速 1.45 m/s；排口 SEA639；泵站场地 352 m² | 54.3256 | 24.4575 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 1969，3 台 × 0.546 m³/s，压力管 1092 m → SEA639；占位造价 4.16 M USD
PC0175 | PC0175 | 压力输水（泵→排口） | ADM-382 | 54.3431 | 24.464 | 933 |  | 2 台泵 × 0.467 m³/s；设计流量 0.933 m³/s；压力管 2,000 m DN800 × 1 根；流速 1.86 m/s；排口 SEA288；泵站场地 300 m² | 54.341 | 24.4542 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 2003，2 台 × 0.467 m³/s，压力管 2000 m → SEA288；占位造价 4.09 M USD
PC0179 | PC0179 | 压力输水（泵→排口） | ADM-376 | 54.325 | 24.4616 | 347 |  | 2 台泵 × 0.174 m³/s；设计流量 0.347 m³/s；压力管 957 m DN560 × 1 根；流速 1.41 m/s；排口 SEA632；泵站场地 300 m² | 54.3242 | 24.4579 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 2029，2 台 × 0.174 m³/s，压力管 957 m → SEA632；占位造价 2.17 M USD
PC0181 | PC0181 | 压力输水（泵→排口） | ADM-76 | 54.3191 | 24.4575 | 727 |  | 2 台泵 × 0.364 m³/s；设计流量 0.727 m³/s；压力管 1,047 m DN800 × 1 根；流速 1.45 m/s；排口 SEA631；泵站场地 300 m² | 54.324 | 24.4579 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 2044，2 台 × 0.364 m³/s，压力管 1047 m → SEA631；占位造价 2.58 M USD
PC0182 | PC0182 | 压力输水（泵→排口） | ADM-383 | 54.337 | 24.4614 | 546 |  | 2 台泵 × 0.273 m³/s；设计流量 0.546 m³/s；压力管 1,383 m DN630 × 1 根；流速 1.75 m/s；排口 SEA651；泵站场地 300 m² | 54.3367 | 24.4538 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 2047，2 台 × 0.273 m³/s，压力管 1383 m → SEA651；占位造价 2.88 M USD
PC0201 | PC0201 | 压力输水（泵→排口） | ADM-376 | 54.3284 | 24.4586 | 1084 |  | 3 台泵 × 0.361 m³/s；设计流量 1.084 m³/s；压力管 296 m DN1000 × 1 根；流速 1.38 m/s；排口 SEA648；泵站场地 300 m² | 54.3277 | 24.457 | 有条件可建 | 泵站 → 新建排海口：截流井 515，3 台 × 0.361 m³/s，压力管 296 m → SEA648；占位造价 2.08 M USD
SP01 | SP01 | 压力输水（泵→排口） | ADM-161 | 54.346 | 24.4592 | 3368 |  | 3 台泵 × 1.235 m³/s；设计流量 3.368 m³/s；压力管 1,336 m DN1600 × 1 根；流速 1.84 m/s；排口 SEA287；泵站场地 540 m² | 54.3433 | 24.4538 | 有条件可建 | 地面泵站：1 个取水口，3 台 × 1.235 m³/s → 新建排海口 SEA287；占位造价 7.32 M USD
SP01_0 | SP01 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-161 | 54.3456 | 24.4586 | 3368 |  | 地面洼坑；坑底 2.27 m；取水 3.368 m³/s；归地面泵站 SP01 | 54.346 | 24.4592 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP01
SP02 | SP02 | 压力输水（泵→排口） | ADM-382 | 54.3431 | 24.464 | 412 |  | 2 台泵 × 0.272 m³/s；设计流量 0.412 m³/s；压力管 2,001 m DN630 × 1 根；流速 1.74 m/s；排口 SEA288；泵站场地 300 m² | 54.341 | 24.4542 | 有条件可建 | 地面泵站：1 个取水口，2 台 × 0.272 m³/s → 新建排海口 SEA288；占位造价 4.41 M USD
SP02_0 | SP02 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-382 | 54.3428 | 24.4629 | 412 |  | 地面洼坑；坑底 2.97 m；取水 0.412 m³/s；归地面泵站 SP02 | 54.3431 | 24.464 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP02
SP03 | SP03 | 压力输水（泵→排口） | ADM-376 | 54.3301 | 24.4638 | 417 |  | 2 台泵 × 0.275 m³/s；设计流量 0.417 m³/s；压力管 1,173 m DN630 × 1 根；流速 1.77 m/s；排口 SEA639；泵站场地 300 m² | 54.3256 | 24.4575 | 有条件可建 | 地面泵站：4 个取水口，2 台 × 0.275 m³/s → 新建排海口 SEA639；占位造价 3.40 M USD
SP03_0 | SP03 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-376 | 54.3288 | 24.4626 | 267 |  | 地面洼坑；坑底 2.15 m；取水 0.267 m³/s；归地面泵站 SP03 | 54.3301 | 24.4638 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP03
SP03_1 | SP03 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-376 | 54.3299 | 24.4631 | 50 |  | 地面洼坑；坑底 2.38 m；取水 0.05 m³/s；归地面泵站 SP03 | 54.3301 | 24.4638 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP03
SP03_2 | SP03 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-376 | 54.3284 | 24.4649 | 50 |  | 地面洼坑；坑底 2.53 m；取水 0.05 m³/s；归地面泵站 SP03 | 54.3301 | 24.4638 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP03
SP03_3 | SP03 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-376 | 54.3292 | 24.4634 | 50 |  | 地面洼坑；坑底 2.41 m；取水 0.05 m³/s；归地面泵站 SP03 | 54.3301 | 24.4638 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP03
SP04 | SP04 | 压力输水（泵→排口） | ADM-161 | 54.3419 | 24.4597 | 251 |  | 2 台泵 × 0.166 m³/s；设计流量 0.251 m³/s；压力管 1,410 m DN560 × 1 根；流速 1.35 m/s；排口 SEA700；泵站场地 300 m² | 54.341 | 24.4542 | 有条件可建 | 地面泵站：2 个取水口，2 台 × 0.166 m³/s → 新建排海口 SEA700；占位造价 2.71 M USD
SP04_0 | SP04 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-161 | 54.3416 | 24.4608 | 164 |  | 地面洼坑；坑底 3.06 m；取水 0.164 m³/s；归地面泵站 SP04 | 54.3419 | 24.4597 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP04
SP04_1 | SP04 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-161 | 54.3422 | 24.4595 | 87 |  | 地面洼坑；坑底 1.98 m；取水 0.087 m³/s；归地面泵站 SP04 | 54.3419 | 24.4597 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP04
SP05 | SP05 | 压力输水（泵→排口） | ADM-76 | 54.3191 | 24.4585 | 1074 |  | 3 台泵 × 0.394 m³/s；设计流量 1.074 m³/s；压力管 917 m DN1000 × 1 根；流速 1.5 m/s；排口 SEA631；泵站场地 308 m² | 54.324 | 24.4579 | 有条件可建 | 地面泵站：2 个取水口，3 台 × 0.394 m³/s → 新建排海口 SEA631；占位造价 4.37 M USD
SP05_0 | SP05 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-76 | 54.3193 | 24.4582 | 809 |  | 隧道引道；坑底 -1.54 m；取水 0.809 m³/s；归地面泵站 SP05 | 54.3191 | 24.4585 | 有条件可建 | 地面取水口（隧道引道）→ 地面泵站 SP05
SP05_1 | SP05 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-76 | 54.3199 | 24.4591 | 265 |  | 隧道引道；坑底 -0.61 m；取水 0.265 m³/s；归地面泵站 SP05 | 54.3191 | 24.4585 | 有条件可建 | 地面取水口（隧道引道）→ 地面泵站 SP05
SP06 | SP06 | 压力输水（泵→排口） | ADM-377 | 54.3353 | 24.4654 | 857 |  | 3 台泵 × 0.314 m³/s；设计流量 0.857 m³/s；压力管 1,600 m DN800 × 1 根；流速 1.88 m/s；排口 SEA648；泵站场地 300 m² | 54.3277 | 24.457 | 有条件可建 | 地面泵站：5 个取水口，3 台 × 0.314 m³/s → 新建排海口 SEA648；占位造价 4.84 M USD
SP06_0 | SP06 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-377 | 54.3352 | 24.4648 | 499 |  | 地面洼坑；坑底 1.07 m；取水 0.499 m³/s；归地面泵站 SP06 | 54.3353 | 24.4654 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP06
SP06_1 | SP06 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-377 | 54.3345 | 24.4666 | 58 |  | 地面洼坑；坑底 1.93 m；取水 0.058 m³/s；归地面泵站 SP06 | 54.3353 | 24.4654 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP06
SP06_2 | SP06 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-377 | 54.3361 | 24.4655 | 50 |  | 地面洼坑；坑底 1.99 m；取水 0.05 m³/s；归地面泵站 SP06 | 54.3353 | 24.4654 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP06
SP06_3 | SP06 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-377 | 54.3348 | 24.4653 | 182 |  | 地面洼坑；坑底 1.41 m；取水 0.182 m³/s；归地面泵站 SP06 | 54.3353 | 24.4654 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP06
SP06_4 | SP06 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-377 | 54.3357 | 24.464 | 68 |  | 地面洼坑；坑底 2.05 m；取水 0.068 m³/s；归地面泵站 SP06 | 54.3353 | 24.4654 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP06
SP07 | SP07 | 压力输水（泵→排口） | ADM-80 | 54.3373 | 24.4556 | 100 |  | 2 台泵 × 0.066 m³/s；设计流量 0.1 m³/s；压力管 333 m DN315 × 1 根；流速 1.69 m/s；排口 SEA651；泵站场地 300 m² | 54.3367 | 24.4538 | 有条件可建 | 地面泵站：2 个取水口，2 台 × 0.066 m³/s → 新建排海口 SEA651；占位造价 1.32 M USD
SP07_0 | SP07 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-80 | 54.3367 | 24.4558 | 50 |  | 地面洼坑；坑底 2.4 m；取水 0.05 m³/s；归地面泵站 SP07 | 54.3373 | 24.4556 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP07
SP07_1 | SP07 | 地面取水口 / 洼坑 | ADM-80 | 54.338 | 24.4556 | 50 |  | 地面洼坑；坑底 2.36 m；取水 0.05 m³/s；归地面泵站 SP07 | 54.3373 | 24.4556 | 有条件可建 | 地面取水口（地面洼坑）→ 地面泵站 SP07
TG0002 | TG0002 | 地下调蓄池 | ADM-80 | 54.3354 | 24.4552 |  | 21368 | 池容 21,368 m³；有效水深 3 m；池底 -4.96 m；开挖 5.3 m；截流井 2054 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 2054，热点 ADM-80，开挖 5.3 m）；占位造价 9.06 M USD
TG0002_g | TG0002 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-80 | 54.3359 | 24.4587 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 1,015 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 2054 → 地下池，长 1015 m，管径 0.9 m
TG0007 | TG0007 | 地下调蓄池 | ADM-380 | 54.3328 | 24.4646 |  | 7363 | 池容 7,363 m³；有效水深 3 m；池底 -3.25 m；开挖 5.9 m；截流井 1564 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1564，热点 ADM-380，开挖 5.9 m）；占位造价 3.02 M USD
TG0007_g | TG0007 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-380 | 54.3325 | 24.465 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 256 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1564 → 地下池，长 256 m，管径 0.9 m
TG0013 | TG0013 | 地下调蓄池 | ADM-376 | 54.328 | 24.4614 |  | 6509 | 池容 6,509 m³；有效水深 3 m；池底 -2.26 m；开挖 5.4 m；截流井 1560 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1560，热点 ADM-376，开挖 5.4 m）；占位造价 2.62 M USD
TG0013_g | TG0013 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-376 | 54.3288 | 24.4625 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 191 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1560 → 地下池，长 191 m，管径 0.9 m
TG0058 | TG0058 | 地下调蓄池 | ADM-161 | 54.3461 | 24.4593 |  | 4486 | 池容 4,486 m³；有效水深 3 m；池底 -3.29 m；开挖 6.2 m；截流井 1809 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1809，热点 ADM-161，开挖 6.2 m）；占位造价 1.78 M USD
TG0058_g | TG0058 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-161 | 54.345 | 24.4592 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 135 m；DN750 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1809 → 地下池，长 135 m，管径 0.75 m
TG0067 | TG0067 | 地下调蓄池 | ADM-378 | 54.3354 | 24.4656 |  | 2831 | 池容 2,831 m³；有效水深 3 m；池底 -2.32 m；开挖 4.9 m；截流井 108 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 108，热点 ADM-378，开挖 4.9 m）；占位造价 1.16 M USD
TG0067_g | TG0067 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-378 | 54.3362 | 24.466 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 138 m；DN600 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 108 → 地下池，长 138 m，管径 0.6 m
TG0073 | TG0073 | 地下调蓄池 | ADM-161 | 54.3449 | 24.4601 |  | 2602 | 池容 2,602 m³；有效水深 3 m；池底 -3.29 m；开挖 7.2 m；截流井 1810 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1810，热点 ADM-161，开挖 7.2 m）；占位造价 1.09 M USD
TG0073_g | TG0073 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-161 | 54.3451 | 24.4596 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 107 m；DN750 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1810 → 地下池，长 107 m，管径 0.75 m
TG0083 | TG0083 | 地下调蓄池 | ADM-376 | 54.328 | 24.4616 |  | 2504 | 池容 2,504 m³；有效水深 3 m；池底 -3.2 m；开挖 6.2 m；截流井 1526 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1526，热点 ADM-376，开挖 6.2 m）；占位造价 1.43 M USD
TG0083_g | TG0083 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-376 | 54.327 | 24.4636 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 332 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1526 → 地下池，长 332 m，管径 0.9 m
TG0101 | TG0101 | 地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3353 | 24.4655 |  | 1969 | 池容 1,969 m³；有效水深 3 m；池底 -3.03 m；开挖 5.6 m；截流井 858 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 858，热点 ADM-377，开挖 5.6 m）；占位造价 1.18 M USD
TG0101_g | TG0101 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-377 | 54.3352 | 24.465 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 391 m；DN750 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 858 → 地下池，长 391 m，管径 0.75 m
TG0130 | TG0130 | 地下调蓄池 | ADM-76 | 54.3215 | 24.4611 |  | 1659 | 池容 1,659 m³；有效水深 3 m；池底 -3.12 m；开挖 6.7 m；截流井 1165 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1165，热点 ADM-76，开挖 6.7 m）；占位造价 0.87 M USD
TG0130_g | TG0130 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-76 | 54.3206 | 24.4602 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 207 m；DN750 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1165 → 地下池，长 207 m，管径 0.75 m
TG0147 | TG0147 | 地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3306 | 24.4635 |  | 1550 | 池容 1,550 m³；有效水深 3 m；池底 -2.09 m；开挖 5 m；截流井 148 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 148，热点 ADM-376，开挖 5.0 m）；占位造价 0.72 M USD
TG0147_g | TG0147 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-376 | 54.3305 | 24.4636 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 76 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 148 → 地下池，长 76 m，管径 0.9 m
TG0167 | TG0167 | 地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3298 | 24.4655 |  | 1365 | 池容 1,365 m³；有效水深 3 m；池底 -2.69 m；开挖 5.6 m；截流井 157 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 157，热点 ADM-376，开挖 5.6 m）；占位造价 1.09 M USD
TG0167_g | TG0167 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-376 | 54.3292 | 24.4651 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 370 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 157 → 地下池，长 370 m，管径 0.9 m
TG0169 | TG0169 | 地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3267 | 24.4607 |  | 1363 | 池容 1,363 m³；有效水深 3 m；池底 -2.87 m；开挖 6.1 m；截流井 1647 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1647，热点 ADM-376，开挖 6.1 m）；占位造价 0.70 M USD
TG0169_g | TG0169 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-376 | 54.3262 | 24.4607 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 204 m；DN600 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1647 → 地下池，长 204 m，管径 0.6 m
TG0171 | TG0171 | 地下调蓄池 | ADM-380 | 54.3327 | 24.4648 |  | 1341 | 池容 1,341 m³；有效水深 3 m；池底 -2.56 m；开挖 5.3 m；截流井 139 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 139，热点 ADM-380，开挖 5.3 m）；占位造价 0.84 M USD
TG0171_g | TG0171 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-380 | 54.3329 | 24.4652 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 210 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 139 → 地下池，长 210 m，管径 0.9 m
TG0203 | TG0203 | 地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3243 | 24.4629 |  | 1200 | 池容 1,200 m³；有效水深 3 m；池底 -2.84 m；开挖 5.6 m；截流井 1524 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1524，热点 ADM-376，开挖 5.6 m）；占位造价 0.62 M USD
TG0203_g | TG0203 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-376 | 54.3249 | 24.462 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 125 m；DN750 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1524 → 地下池，长 125 m，管径 0.75 m
TG0221 | TG0221 | 地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3304 | 24.4648 |  | 1115 | 池容 1,115 m³；有效水深 3 m；池底 -2.79 m；开挖 5.6 m；截流井 1567 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1567，热点 ADM-376，开挖 5.6 m）；占位造价 0.64 M USD
TG0221_g | TG0221 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-376 | 54.3302 | 24.4646 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 124 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1567 → 地下池，长 124 m，管径 0.9 m
TG0268 | TG0268 | 地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3301 | 24.4638 |  | 1430 | 池容 1,430 m³；有效水深 3 m；池底 -2.98 m；开挖 6.1 m；截流井 1562 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1562，热点 ADM-376，开挖 6.1 m）；占位造价 0.69 M USD
TG0268_g | TG0268 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-376 | 54.3292 | 24.4636 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 119 m；DN750 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1562 → 地下池，长 119 m，管径 0.75 m
TG0273 | TG0273 | 地下调蓄池 | ADM-75 | 54.3335 | 24.4676 |  | 940 | 池容 940 m³；有效水深 3 m；池底 -2.81 m；开挖 6.1 m；截流井 1489 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1489，热点 ADM-75，开挖 6.1 m）；占位造价 0.64 M USD
TG0273_g | TG0273 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-75 | 54.3346 | 24.4671 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 314 m；DN600 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1489 → 地下池，长 314 m，管径 0.6 m
TG0281 | TG0281 | 地下调蓄池 | ADM-382 | 54.3433 | 24.4642 |  | 926 | 池容 926 m³；有效水深 3 m；池底 -1.23 m；开挖 5.3 m；截流井 2006 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 2006，热点 ADM-382，开挖 5.3 m）；占位造价 0.71 M USD
TG0281_g | TG0281 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-382 | 54.3437 | 24.4652 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 215 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 2006 → 地下池，长 215 m，管径 0.9 m
TG0314 | TG0314 | 地下调蓄池 | ADM-80 | 54.3408 | 24.4556 |  | 833 | 池容 833 m³；有效水深 3 m；池底 -3.17 m；开挖 6.4 m；截流井 695 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 695，热点 ADM-80，开挖 6.4 m）；占位造价 0.82 M USD
TG0314_g | TG0314 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-80 | 54.3394 | 24.4557 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 312 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 695 → 地下池，长 312 m，管径 0.9 m
TG0342 | TG0342 | 地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3355 | 24.4656 |  | 738 | 池容 738 m³；有效水深 3 m；池底 -2.16 m；开挖 4.7 m；截流井 102 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 102，热点 ADM-377，开挖 4.7 m）；占位造价 0.34 M USD
TG0342_g | TG0342 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-377 | 54.3357 | 24.4656 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 40 m；DN450 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 102 → 地下池，长 40 m，管径 0.45 m
TG0359 | TG0359 | 地下调蓄池 | ADM-75 | 54.3335 | 24.4676 |  | 1065 | 池容 1,065 m³；有效水深 3 m；池底 -2.8 m；开挖 6 m；截流井 1488 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1488，热点 ADM-75，开挖 6.0 m）；占位造价 0.62 M USD
TG0359_g | TG0359 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-75 | 54.3347 | 24.467 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 314 m；DN450 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1488 → 地下池，长 314 m，管径 0.45 m
TG0377 | TG0377 | 地下调蓄池 | ADM-161 | 54.3453 | 24.4558 |  | 1006 | 池容 1,006 m³；有效水深 3 m；池底 -2.39 m；开挖 6.5 m；截流井 1815 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1815，热点 ADM-161，开挖 6.5 m）；占位造价 0.70 M USD
TG0377_g | TG0377 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-161 | 54.3438 | 24.4565 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 264 m；DN750 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1815 → 地下池，长 264 m，管径 0.75 m
TG0378 | TG0378 | 地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3351 | 24.4643 |  | 669 | 池容 669 m³；有效水深 3 m；池底 -2.33 m；开挖 6.4 m；截流井 1442 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1442，热点 ADM-377，开挖 6.4 m）；占位造价 0.37 M USD
TG0378_g | TG0378 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-377 | 54.3355 | 24.4647 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 131 m；DN450 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1442 → 地下池，长 131 m，管径 0.45 m
TG0381 | TG0381 | 地下调蓄池 | ADM-376 | 54.3276 | 24.4614 |  | 995 | 池容 995 m³；有效水深 3 m；池底 -2.94 m；开挖 6 m；截流井 1521 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1521，热点 ADM-376，开挖 6.0 m）；占位造价 0.49 M USD
TG0381_g | TG0381 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-376 | 54.3274 | 24.4616 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 96 m；DN600 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1521 → 地下池，长 96 m，管径 0.6 m
TG0394 | TG0394 | 地下调蓄池 | ADM-379 | 54.3354 | 24.4657 |  | 638 | 池容 638 m³；有效水深 3 m；池底 -2.64 m；开挖 5.2 m；截流井 1492 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1492，热点 ADM-379，开挖 5.2 m）；占位造价 0.44 M USD
TG0394_g | TG0394 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-379 | 54.3347 | 24.4668 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 255 m；DN450 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1492 → 地下池，长 255 m，管径 0.45 m
TG0402 | TG0402 | 地下调蓄池 | ADM-380 | 54.3317 | 24.4649 |  | 623 | 池容 623 m³；有效水深 3 m；池底 -2.2 m；开挖 4.9 m；截流井 1218 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1218，热点 ADM-380，开挖 4.9 m）；占位造价 0.47 M USD
TG0402_g | TG0402 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-380 | 54.3318 | 24.4648 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 130 m；DN900 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1218 → 地下池，长 130 m，管径 0.9 m
TG0408 | TG0408 | 地下调蓄池 | ADM-380 | 54.3331 | 24.4659 |  | 607 | 池容 607 m³；有效水深 3 m；池底 -3.11 m；开挖 6 m；截流井 1834 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1834，热点 ADM-380，开挖 6.0 m）；占位造价 0.44 M USD
TG0408_g | TG0408 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-380 | 54.3333 | 24.4653 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 272 m；DN450 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1834 → 地下池，长 272 m，管径 0.45 m
TG0426 | TG0426 | 地下调蓄池 | ADM-380 | 54.335 | 24.4643 |  | 584 | 池容 584 m³；有效水深 3 m；池底 -1.28 m；开挖 5.5 m；截流井 126 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 126，热点 ADM-380，开挖 5.5 m）；占位造价 0.36 M USD
TG0426_g | TG0426 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-380 | 54.3344 | 24.4645 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 86 m；DN750 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 126 → 地下池，长 86 m，管径 0.75 m
TG0438 | TG0438 | 地下调蓄池 | ADM-76 | 54.319 | 24.4585 |  | 576 | 池容 576 m³；有效水深 3 m；池底 -3.51 m；开挖 6.4 m；截流井 1146 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1146，热点 ADM-76，开挖 6.4 m）；占位造价 0.65 M USD
TG0438_g | TG0438 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-76 | 54.3196 | 24.4588 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 481 m；DN600 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1146 → 地下池，长 481 m，管径 0.6 m
TG0452 | TG0452 | 地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3355 | 24.4656 |  | 561 | 池容 561 m³；有效水深 3 m；池底 -2.16 m；开挖 4.7 m；截流井 1476 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1476，热点 ADM-377，开挖 4.7 m）；占位造价 0.30 M USD
TG0452_g | TG0452 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-377 | 54.3361 | 24.4657 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 58 m；DN600 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1476 → 地下池，长 58 m，管径 0.6 m
TG0496 | TG0496 | 地下调蓄池 | ADM-377 | 54.3355 | 24.4656 |  | 527 | 池容 527 m³；有效水深 3 m；池底 -2.16 m；开挖 4.7 m；截流井 1547 |  |  | 有条件可建 | 重力进水地下调蓄池（截流井 1547，热点 ADM-377，开挖 4.7 m）；占位造价 0.27 M USD
TG0496_g | TG0496 | 重力管（截流井→调蓄池） | ADM-377 | 54.3357 | 24.4655 |  |  | 重力管 截流井 → 地下池；长 38 m；DN450 |  |  | 有条件可建 | 重力管 井 1547 → 地下池，长 38 m，管径 0.45 m
TP0002 | TP0002 | 地下调蓄池 | ADM-382 | 54.3461 | 24.4613 |  | 8184 | 池容 8,184 m³；有效水深 3 m；池底 -0.06 m；截流井 2018 |  |  | 有条件可建 | 井边泵站 + 地下调蓄池（截流井 2018，热点 ADM-382，开挖 — m）；占位造价 6.62 M USD
TP0002 | TP0002 | 压力输水（泵→排口） | ADM-382 | 54.3418 | 24.4616 | 2937 |  | 3 台泵 × 0.979 m³/s；设计流量 2.937 m³/s；压力管 821 m DN1400 × 1 根；流速 1.73 m/s；泵站场地 468 m² | 54.3461 | 24.4613 | 有条件可建 | 井边泵站 3 台 → 压力管 821 m → 地下池
TP0004 | TP0004 | 地下调蓄池 | ADM-383 | 54.341 | 24.4662 |  | 7467 | 池容 7,467 m³；有效水深 3 m；池底 -0.03 m；截流井 2016 |  |  | 有条件可建 | 井边泵站 + 地下调蓄池（截流井 2016，热点 ADM-383，开挖 — m）；占位造价 5.78 M USD
TP0004 | TP0004 | 压力输水（泵→排口） | ADM-383 | 54.3401 | 24.4626 | 2474 |  | 3 台泵 × 0.825 m³/s；设计流量 2.474 m³/s；压力管 802 m DN1200 × 1 根；流速 1.99 m/s；泵站场地 428 m² | 54.341 | 24.4662 | 有条件可建 | 井边泵站 3 台 → 压力管 802 m → 地下池
TP0015 | TP0015 | 地下调蓄池 | ADM-383 | 54.3364 | 24.4638 |  | 1129 | 池容 1,129 m³；有效水深 3 m；池底 2.03 m；截流井 1962 |  |  | 有条件可建 | 井边泵站 + 地下调蓄池（截流井 1962，热点 ADM-383，开挖 — m）；占位造价 2.20 M USD
TP0015 | TP0015 | 压力输水（泵→排口） | ADM-383 | 54.3371 | 24.4619 | 1278 |  | 3 台泵 × 0.426 m³/s；设计流量 1.278 m³/s；压力管 408 m DN1000 × 1 根；流速 1.48 m/s；泵站场地 320 m² | 54.3364 | 24.4638 | 有条件可建 | 井边泵站 3 台 → 压力管 408 m → 地下池

## 地面取水口
取水口 | 所属地面泵站 | 服务热点 | 类别 | 经度 | 纬度 | 坑底高程 m | 取水流量 m³/s
SP01_0 | SP01 | ADM-161 | 地面洼坑 | 54.3456 | 24.4586 | 2.27 | 3.368
SP02_0 | SP02 | ADM-382 | 地面洼坑 | 54.3428 | 24.4629 | 2.97 | 0.412
SP03_0 | SP03 | ADM-376 | 地面洼坑 | 54.3288 | 24.4626 | 2.15 | 0.267
SP03_1 | SP03 | ADM-376 | 地面洼坑 | 54.3299 | 24.4631 | 2.38 | 0.05
SP03_2 | SP03 | ADM-376 | 地面洼坑 | 54.3284 | 24.4649 | 2.53 | 0.05
SP03_3 | SP03 | ADM-376 | 地面洼坑 | 54.3292 | 24.4634 | 2.41 | 0.05
SP04_0 | SP04 | ADM-161 | 地面洼坑 | 54.3416 | 24.4608 | 3.06 | 0.164
SP04_1 | SP04 | ADM-161 | 地面洼坑 | 54.3422 | 24.4595 | 1.98 | 0.087
SP05_0 | SP05 | ADM-76 | 隧道引道 | 54.3193 | 24.4582 | -1.54 | 0.809
SP05_1 | SP05 | ADM-76 | 隧道引道 | 54.3199 | 24.4591 | -0.61 | 0.265
SP06_0 | SP06 | ADM-377 | 地面洼坑 | 54.3352 | 24.4648 | 1.07 | 0.499
SP06_1 | SP06 | ADM-377 | 地面洼坑 | 54.3345 | 24.4666 | 1.93 | 0.058
SP06_2 | SP06 | ADM-377 | 地面洼坑 | 54.3361 | 24.4655 | 1.99 | 0.05
SP06_3 | SP06 | ADM-377 | 地面洼坑 | 54.3348 | 24.4653 | 1.41 | 0.182
SP06_4 | SP06 | ADM-377 | 地面洼坑 | 54.3357 | 24.464 | 2.05 | 0.068
SP07_0 | SP07 | ADM-80 | 地面洼坑 | 54.3367 | 24.4558 | 2.4 | 0.05
SP07_1 | SP07 | ADM-80 | 地面洼坑 | 54.338 | 24.4556 | 2.36 | 0.05

## 叠加的既有设施
防线层级 | 编号 | 类型 | 服务热点 | 经度 | 纬度 | 流量 L/s | 泵规格 | 开泵水位 m | 停泵水位 m | 吸水到排出管长 m | 排到 经度 | 排到 纬度 | 本场累计处理水量 m³ | 利用率 % | 说明
L1 现状 | 50937 | 现状泵站 |  | 54.3342 | 24.4535 | 470 |  | 3.54 | 2.66 |  | 54.3341 | 24.4532 | 6748 | 36.26 | 现有 RD-A 泵站（全市管网 SW_ABT_W33_PSS_69，注记 350 & 80×2）：湿井 50936 → 出水口 51083；泵曲线最大流量取客户 Pump3 曲线
L1 现状 | 50944 | 现状泵站 |  | 54.3342 | 24.4535 | 130 |  | 3.25 | 2.06 |  |  |  | 2400 | 46.63 | 现有 RD-A 泵站（全市管网 SW_ABT_W33_PSS_69，注记 350 & 80×2）：湿井 50936 → 出水口 None；泵曲线最大流量取客户 Pump3 曲线
L1 现状 | 50950 | 现状泵站 |  | 54.3342 | 24.4535 | 130 |  | 2.95 | 2.06 |  | 54.334 | 24.4532 | 2405 | 46.72 | 现有 RD-A 泵站（全市管网 SW_ABT_W33_PSS_69，注记 350 & 80×2）：湿井 50936 → 出水口 51084；泵曲线最大流量取客户 Pump3 曲线
L2 雨前预置 | ADM-161_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-161 | 54.3416 | 24.4583 | 50 | 6in | 0.78 | 0.3 | 124 | 54.342 | 24.4575 | 45 | 2.25 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-376_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-376 | 54.3287 | 24.4633 | 50 | 6in | 0.77 | 0.3 | 152 | 54.3276 | 24.4625 | 1080 | 54.54 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-377_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-377 | 54.3357 | 24.4656 | 50 | 6in | 0.56 | 0.3 | 7 | 54.3357 | 24.4656 | 1903 | 96.12 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-378_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-378 | 54.3366 | 24.4661 | 50 | 6in | 0.59 | 0.3 | 15 | 54.3365 | 24.4662 | 1901 | 96.04 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-379_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-379 | 54.3349 | 24.4666 | 50 | 6in | 0.61 | 0.3 | 78 | 54.3346 | 24.4671 | 1840 | 92.93 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-380_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-380 | 54.3344 | 24.4659 | 50 | 6in | 1 | 0.3 | 29 | 54.3342 | 24.466 | 1897 | 95.84 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-382_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-382 | 54.3406 | 24.4624 | 50 | 6in | 0.85 | 0.3 | 58 | 54.341 | 24.4621 | 374 | 18.9 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-383_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-383 | 54.3406 | 24.4624 | 50 | 6in | 0.85 | 0.3 | 58 | 54.341 | 24.4621 | 374 | 18.9 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-75_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-75 | 54.3346 | 24.4671 | 50 | 6in | 0.82 | 0.3 | 37 | 54.3343 | 24.4669 | 1889 | 95.39 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-75_2 | 雨前预置移动泵 | ADM-75 | 54.3346 | 24.4671 | 50 | 6in | 0.82 | 0.3 | 37 | 54.3343 | 24.4669 | 1889 | 95.39 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-75_3 | 雨前预置移动泵 | ADM-75 | 54.3346 | 24.4671 | 50 | 6in | 0.82 | 0.3 | 37 | 54.3343 | 24.4669 | 1889 | 95.39 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-76_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-76 | 54.3191 | 24.4575 | 194 | 12in | 1 | 0.3 | 43 | 54.319 | 24.4577 | 7318 | 95.05 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-76_2 | 雨前预置移动泵 | ADM-76 | 54.3191 | 24.4575 | 194 | 12in | 1 | 0.3 | 43 | 54.319 | 24.4577 | 7317 | 95.05 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-76_3 | 雨前预置移动泵 | ADM-76 | 54.3191 | 24.4575 | 50 | 6in | 1 | 0.3 | 43 | 54.319 | 24.4577 | 1885 | 95.05 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2 雨前预置 | ADM-80_1 | 雨前预置移动泵 | ADM-80 | 54.3392 | 24.455 | 50 | 6in | 1 | 0.3 | 169 | 54.3397 | 24.4565 | 1281 | 64.69 | 热点表 Plan A 预置移动泵：吸水井 = 热点最近的井，排到沿管往下游第一口在 L1 一维结果里不溢流的井
L2+planned 客户计划 | 51207 | 客户计划泵站 |  | 54.3343 | 24.4661 | 585 |  |  |  |  | 54.3341 | 24.4532 | 775 | 60.9 | 客户 SewerGEMS 情景「Temporary Intervention」（inp 51159）里的泵：吸水井 1409 → 出水口 31；设施台账状态「设计中」、挂 ADM-380 等热点（可信度弱）。同情景的泵 51169 判「只是方案」，未纳入
L2+planned 客户计划 | 51225 | 客户计划泵站 |  | 54.3432 | 24.4634 | 975 |  |  |  |  | 54.343 | 24.4631 | 4481 | 98.15 | 客户 SewerGEMS 情景「Temporary Intervention」（inp 51159）里的泵：吸水井 2015 → 出水口 51236；设施台账状态「设计中」、挂 ADM-380 等热点（可信度弱）。同情景的泵 51169 判「只是方案」，未纳入

## 与当前方案差异
变化 | 编号 | 类型 | 服务热点 | 造价 USD
删去 | TG0228 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-383 | 1017669
删去 | PC0120 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-380 | 2900334
删去 | TG0116 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-380 | 721352
删去 | TG0159 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-380 | 834319
删去 | TG0350 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-380 | 336336
删去 | TG0041 | 重力进水地下调蓄池 | ADM-76 | 1571296
删去 | PC0147 | 泵站 → 新建排海口 | ADM-80 | 2089748
换成更省的 | PC0150 → TG0073 | 泵站 → 新建排海口 → 重力进水地下调蓄池 | ADM-161 | 3,179,653 → 1,088,849
换成更省的 | PC0067 → TG0130 | 泵站 → 新建排海口 → 重力进水地下调蓄池 | ADM-76 | 2,381,395 → 868,681
换成更省的 | PC0105 → TG0381 | 泵站 → 新建排海口 → 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 1,807,220 → 485,208
换成更省的 | TG0282 → TG0281 | 重力进水地下调蓄池 → 重力进水地下调蓄池 | ADM-382 | 1,032,709 → 706,504
换成更省的 | TG0222 → TG0221 | 重力进水地下调蓄池 → 重力进水地下调蓄池 | ADM-376 | 836,293 → 636,530
换成更省的 | TG0409 → TG0408 | 重力进水地下调蓄池 → 重力进水地下调蓄池 | ADM-380 | 542,292 → 435,413
「当前方案」= 按 96 mm 优化的方案；表里列的是推荐方案相对它增 / 删 / 改的措施。